附件1

| 2022年第一次实验室安全检查隐患汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 | 学院 | 隐患编号 | 地点 | 隐患内容 | 相关责任单位 |
| 2022.3.14 | 教育科学学院 | 教202201 | 公颜楼B702-3室 | 排插串联使用。 |  |
| 2022.3.15 | 化学与环境学院 | 化202201 | 八十周年纪念大楼202-2室 | 危化品台账没有记录数量，氧气瓶使用非氧气瓶用压力表。 |  |
|  |  | 化202202 | 八十周年纪念大楼203-2室 | 通风橱内堆放杂物。 |  |
|  |  | 化202203 | 八十周年纪念大楼203-3室 | 氧气瓶没有固定。 |  |
|  |  | 化202204 | 八十周年纪念大楼305室 | 氧化物与易燃液体混放。地面堆积杂物。 |  |
|  |  | 化202205 | 八十周年纪念大楼405室 | 危化品试剂柜没有台账没有锁，危化品没有放入试剂柜。 |  |
|  |  | 化202206 | 八十周年纪念大楼407室 | 通风橱内堆放杂物。药品没有标签。危化品试剂柜没有台账。无废液桶。 |  |
|  |  | 化202207 | 化学楼104室 | 灯管设置过低。天平放在烘箱上面。试剂没有放入试剂柜。 |  |
|  |  | 化202208 | 化学楼203室 | 气瓶没有固定。 |  |
|  |  | 化202209 | 化学楼502室 | 高温设备没有高温警示标志。 |  |
| 2022.3.16 | 计算机学院 | 计202201 | 锡科楼313-316室 | 部分安全出口缺少指示灯。 | 保卫处 |
| 2022.3.18 | 生命科学学院 | 生202201 | 田家炳科学馆214室 | 酸碱放在一个药品柜内。 |  |
|  |  | 生202202 | 田家炳科学馆411室 | 气瓶没有固定。 |  |
|  |  | 生202203 | 田家炳科学馆505室 | 杂物堵住安全出口。物品多且堆放杂乱。 |  |

| 2022年第一次实验室安全检查安全问题汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 | 学院 | 地点 | 安全问题 | 相关责任单位 |
| 2022.3.14 | 教育科学学院 | 公颜楼C704室、C710室 | 屋顶漏水 | 后勤处 |
| 2022.3.15 | 化学与环境学院 | 八十周年纪念大楼1楼 | 通道堆积废旧设备。 |  |
|  |  | 八十周年纪念大楼208室 | 走廊设置实验台，放置实验设备。 |  |
|  |  | 八十周年纪念大楼308室 | 走廊放置设备。实验室堆积过多设备。 |  |
|  |  | 八十周年纪念大楼403室 | 冰箱内试剂无清单。 |  |
|  |  | 八十周年纪念大楼405室 | 地面有液体没有及时处理。冰箱内试剂无清单。 |  |
|  |  | 八十周年纪念大楼406室 | 仪器设备没有操作规程。 |  |
|  |  | 八十周年纪念大楼407室 | 室内堆放杂物。 |  |
|  |  | 八十周年纪念大楼501室 | 柜子太高，拿取物品较危险。 |  |
|  |  | 化学楼103室 | 冰箱内试剂无清单。堆放杂物。 |  |
|  |  | 化学楼207室 | 化学试剂没有清单。 |  |
|  |  | 化学楼301室 | 地面堆放杂物。 |  |
| 2022.3.16 | 计算机学院 | 锡科楼202-219室 | 实验室日记本记录不规范。实验室卫生较差。 |  |
|  |  | 锡科楼212室 | 机器人技术联合实验室缺少实验室安全信息牌。 |  |
|  |  | 锡科楼301室 | 灭火器数量不够。 | 保卫处 |
|  |  | 锡科楼313室 | 教室角落数据线杂乱。 |  |
|  |  | 锡科楼401-419室 | 实验室卫生较差。 |  |
|  |  | 锡科楼615室 | 吊顶有脱落迹象。 | 后勤处 |
| 2022.3.18 | 生命科学学院 | 田家炳科学馆209室 | 操作台下堆放杂物。 |  |
|  |  | 田家炳科学馆214室 | 试剂柜缺少清单，缺少危化品SDS。 |  |
|  |  | 田家炳科学馆310室 | 化学品台账不完善，缺少危化品SDS。 |  |
|  |  | 田家炳科学馆312室 | 药品摆放乱，缺少化学品台账。地面堆放杂物。 |  |
|  |  | 田家炳科学馆316室 | 实验室安全制度牌被遮挡。 |  |
|  |  | 部分学院（如生命科学学院、化学与环境学院） | 存在学生进实验室不穿实验服的现象。 |  |